慈濟大學教學行政區火災應變執行要點

96.11.06行政會議-第31次四長暨院長會議通過

- 目的：

為使重大火災發生時，本校應變單位能有效執行應變搶救及善後處理，並強化災害預防及相關整備措施，以發揮整體救災效率，降低災害所造成之生命財產安全之損失。

貳、災害預防：

一、教育訓練

（一）本校教職員消防防護訓練及自衛消防編組教育訓練，由總務處環安

組辦理。

（二）教職員生消防教育訓練：時間為每學年度第二學期舉辦。

（三）對象為本校教職員，本校教職員均有參加之義務(學生部分由學務處安排於宿舍舉辦)。

（四）教育項目為：緩降機之使用、消防栓之使用、滅火器之使用。

二、防火避難設施之檢查

（一）本校各單位主管應指定人員就該單位內之防火避難設施、用火用電氣設備器具等每半年實施自主檢查，檢查表如（附件一）交總務處環安組備查，平時如發現異常亦應主動通報總務處維修處理。

（二）學校消防設施由總務處營繕組或委外專業廠商檢查，檢查項目為：

1.動力設備

（1）地下室停車場自動灑水系統

（2）動力中心消防水泵與消防水箱

（3）室外消防採水口與進水口系統

（4）地下室排煙系統

2.警報設備

（1）各樓天花板消防偵煙與差動感測器

（2）全校消防鈴聲與廣播系統

（3）各樓消防栓警報緊急按鈕

（4）消防受訊總機

（5）福田樓火警自動廣播系統

3.緊急發電照明設備

（1）動力中心緊急發電機

（3）移動式發電機及照明設備

（三）消防救災防護用具由總務處環安組檢查補充，包括消防防護衣組、

破壞斧、自衛消防編組人員安全帽、防毒面具、口罩等

- 自衛消防編組：

一、自衛消防編組組成

成員由本校教職員組成，採自願參加由總務處環安組加以編組，分為：

消防滅火班、通報聯絡班、避難引導班、安全防護班、救護班。校長或

代理人為指揮官，總務長或代理人擔任副指揮官（如編組表）。

慈濟大學災害應變中心

秘    書    室

四院院長(代理人)

研發長(代理人)

教務長(代理人)

人文處主任(代理人)

學務長(代理人)

秘書

安全防護班

避難引導班

消防滅火班

通報聯絡班

救  護  班

副指揮官 總務長

（代理人）

指揮官   校長

(代理人)

二、自衛消防編組職掌

| 通報聯絡班 | 發現者電話通報7227或(0921-146080警衛室，並由警衛人員通報119消防局。 |
| --- | --- |
| 消防滅火班 | 當聽到全校火災警報與火災廣播後，立即放下手邊工作，並取樓層就近之滅火器前往災區滅火，除協助消防人員滅火外也至避難集結處架設燈光。 |
| 避難引導班 | 當聽到全校火災警報與火災廣播後，立即放下手邊工作，迅速進入災區與各層協助避難引導，並採取措施防止現場人員發生恐慌。 |
| 安全防護班 | 當聽到全校火災警報與火災廣播後，立即放下手邊工作，訊迅速至學校四週作交通管制等工作，並於大樓出口處管制所有人員可出不可進，並於各大型車可入校之位置引導消防車進入最佳之救援位置。 |
| 救護班 | 當聽到全校火災警報與火災廣播後，立即放下手邊工作，迅速至師生同仁集結處作好初期救護之工作，如通報現場有人員傷亡並立即進入災區救援之。 |

- 火災應變措施
 一、當發生火災時自衛消防編組成員接獲通知，應到達指定集合地點依據各

任務編組職掌展開全力搶救。

（一）通報連絡要領

1、對內通報－－緊急廣播

發現火災者，或接到火災報告者，應立即以緊急電話或內線電話連絡警衛室，報告火災狀況，若值勤人員不在時，應立即通報消防機關（１１９）。在學務處進行全校消防廣播時應以鎮定的命令語調，重覆播放兩次。

2、對外通報－－消防機關（１１９）要領

發現火災者，或接到火災報告者，應立即向消防機關通報。通報時應鎮定而正確

3、報告內容：
（1）事故之種類（火災或救護）

（2）火災處所
（3）建築物之名稱 
（4）火災之狀況（起火位置、燃燒物、燃燒程度、有無待救人員

（二）滅火時機及要領

1、初期滅火若一舉成功，則小火即告熄滅。一旦失敗，則可能造成延燒擴大，釀成悲劇。因此，自衛消防活動能否成功，初期滅火之成敗佔很大之比重。

2、火災之燃燒形態異常複雜，因燃燒之場所、燃燒物質等之差異而截然不同。不過有效滅火之範圍 ，與火災發現之時間、滅火之人數、滅火設備種類，關係極大。從事滅火之時機，得以下列情形為判斷準則：
（1）火勢尚未延燒至天花板之前，得以滅火器、水桶等從事滅火。

依火災之種類（普通、油、電氣）選擇適當之類別。

（2）在未產生閃燃之前，可藉室內消防栓鎮壓，若無法以滅火器滅火時，立即使用最近的室內消防栓進行初期滅火。

（三）避難引導要領

火災發生之際，應依災害規模之大小、遠近等條件，分別配置引導員進

行避難引導而進行避難。

（四）安全防護措施

1、火災發生之際，一般採取的防護措施 ： 
            2、防火門、安全門之閉鎖

3、起火層之防火門及防火捲門，應較其他樓層優先關閉，而其順序以樓梯等垂直區劃之防火門為優先，其次再關閉水平區劃者。

4、關閉空調設備及開啟排煙設備

起火時，若令空調設備連續運轉，火煙易經空調管道擴散至其他樓層，原則上應停止運轉。設有排煙設備者，為使避難順暢，宜即早運用。

5、停止電梯、電扶梯之運轉，火災時電梯之升降道易成為煙之通道，及人因停電被關在電梯中，應停止運轉。

（五）避難引導之時機

發生火災之際，在場人員原則上應立即通報連絡，並開始避難引導。則必須依據起火場所、火災程度、煙的擴散狀況、滅火作業之實施狀況等各種因素綜合判斷，於最短時間 內作出判斷。 消防隊到達後，為使其接續自衛消防編組之滅火活動，應採取下列措施：

1、消防隊進入門之開放

為使消防隊易於進入火場，應先將各門戶開放。對於進入門或進入通路，乃至於水源附近會構成 活動障礙之物品，亦應移除。

2、引導消防隊至火災現場

為使消防隊迅速到達火災現場，應積極做下列引導：

（1）到達起火場所最短通道之引導。

（2）前往進出口之引導。

（3）前後緊急用昇降機之引導。

（4）情報之提供

3、指揮中心或熟悉狀況內容之人，應積極與消防隊現場指揮官連絡，提供下列情報：

（1）延燒狀況有關之事項
　　  a、起火場所
　　  b、起火原因
　　  c、燃燒範圍（火煙之擴散狀況等）
　　  d、對滅火活動有障礙之物等 
（2）避難有關之事項
　　  a、有無逃生不及之人員
　　  b、避難引導狀況
　　　c、傷亡者等之狀況

二、因本校存有大量化學藥品或放射線物質，當火災發生時總務處環安組應立即啟動警戒，監視火災現場周圍是否有危害物質，並會同場所負責人提供救災單位相關危害物質訊息。

伍、災害復原

一、封鎖現場，待消防鑑識單位同意後始可展開復原工作。

二、檢查水、電、氣體容器等受損情形，並注意建築物安全是否倒塌之虞。

三、如產生有害性廢棄物總務處環安組依據環保法規實施清除處理。

四、彙整相關資料陳報有關單位。

五、實施災後重建計畫並提出檢討。

火災應變流程

狀況發生

立 即

必要時關閉電源

注意滅火器正確使用方

火勢輕微

火勢嚴重

無法以滅火器撲滅

通知警衛室（分機7227）了解火災發生實況

就近取用滅火器救火

1.通知總務處、學務處、校安中心啟動各消防救災編組

2.成立災害應變中心

立即求救外力支援電話１１９

提供救災資訊

1.通報災害應變中心

2.處理善後

1.疏散學生至安全區域

2.受傷人員立即送醫

花蓮縣消防局

1.彙整陳報災情資料

2.災後重建

（附件一）

慈濟大學消防避難設施自主檢查表

| 單位 |  |  |  |  |  | 檢查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查人 |  |  |  |  |  | 單位主管 |  |
| 項次 | 檢查項目 |  | 正常ν | 異常ν | 標準值 |  | 說明並註明位置 |
| 1 | 滅火器外觀 |  |  |  | 吊掛於牆上 握把噴嘴插硝正常 插硝可易抽取狀態與清潔 |  |  |
| 2 | 滅火器有效日期 |  |  |  | 三年有效期限 |  |  |
| 3 | 滅火器數量 |  |  |  | 以箱櫃與釘勾而定 |  |  |
|  | 滅火器壓力 |  |  |  | 指針於中央 |  |  |
| 5 | 消防栓指示燈常亮 |  |  |  | 紅燈 |  |  |
| 6 | 消防栓水帶 |  |  |  | 噴嘴固定於水帶上 快速接頭固定於開關上 水帶乾燥乾淨與整齊無破裂 |  |  |
| 7 | 緩降機箱體與配備 |  |  |  | 箱體完整與易開 內繩整齊無斷裂 樓層編號正確 |  |  |
| 8 | 緩降機桿 |  |  |  | 主桿與臂桿牢固與伸展自如 |  |  |
| 9 | 廣播喇叭 |  |  |  | 平時有鐘聲 |  |  |
| 10 | 火災感知器 |  |  |  | 固定完整 |  |  |
| 11 | 安全門(防火門)之自動關閉器動作正常 |  |  |  | 可自動回關 可推門鎖器即開 |  |  |
| 12 | 防火鐵捲門下之空間無障礙物 |  |  |  | 內外暢通無障礙物 |  |  |
| 13 | 樓梯不得以易燃材料裝修 |  |  |  | 不得以易燃材料裝修 |  |  |
| 14 | 安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品 |  |  |  | 內外暢通無障礙物 |  |  |
| 15 | 安全門無障礙物並保持關閉 |  |  |  | 內外暢通無障礙物 門鎖可以徒手即開 |  |  |
| 16 | 安全門未上鎖 |  |  |  | 內外暢通無障礙物 門鎖可以徒手即開 |  |  |
| 17 | 樓梯間未作其他用途使用 |  |  |  | 不得做其他用途 |  |  |
| 18 | 室內之避難通道有確保必要之寬度 |  |  |  | 通行順暢 |  |  |
| 19 | 場所內設有避難逃生路線圖 |  |  |  | 逃生專用路線圖 |  |  |
| 設備損壞請填單申請修繕 |  |  |  |  |  |  |  |